[image: image1.png]



	TECHNICKÁ  SPRÁVA



	Investor:
	MESTO LEVICE

	Miesto stavby:
	LEVICE; KÚ LEVICE parc. čísla: 5933; 5934

	Názov:

Časť:
	REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU- LEVICE
SO-07 Verejné osvetlenie a NN rozvody

	Vypracoval:
	Alexander Leczkési, Kornél Ferenczi

	Zodpovedný projektant elektro:
	Alexander  Leczkési

	Číslo PD:
	2021/173.1

	Datum:
	07.2021

	Stupeň:
	RP




1.
Všeobecne

Táto časť projektovej dokumentácie rieši verejné osvetlenie pre akciu: REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU- LEVICE, SO-07 Verejné osvetlenie a NN rozvody. Podklady pre vypracovanie projektu boli normy STN, projektová dokumentácia navrhovanej komunikácie, situačný výkres 1:500, požiadavky hlavného projektanta a investora, prehliadka a zameranie skutkového stavu.

Zaradenie el. zariadení objektu VO tejto stavby podľa  miery ohrozenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. : patria do skupiny B.

2.
Technické údaje

Napäťová sústava 
: 3PEN, str.50 Hz, 400 V/TN-C

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

 - základná: izolovaním živých častí a  zábranami alebo krytmi

 - pri poruche: samočinným odpojením napájania.

Inštalovaný príkon VO
: 1,5 kW

Inštalovaný príkon stánky a pódium
: 40 kW

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : 3., STN 34 1610

Meranie spotreby el. energie : existujúce
Predpokladaná ročná spotreba el. energie je 4380 kWh

3.
Verejné osvetlenie

V rámci tejto stavby pre osvetlenie navrhovanej cestnej komunikácie budú osadené VO stožiare č. 1 až 22. 

Verejné osvetlenie je navrhované v zmysle STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN 13201-3. 

Verejné osvetlenie komunikácii je navrhované ISKRA LED Alfa  68W. Krytie svietidla IP66, nasvetlenie hradu zo svietidlami FOCUS+3 A/W.
Svietidlá ISKRA LED budú uložené na 4m rúrových stožiaroch. Stožiare budú hliníkové. Elektrovýzbroj v stožiaroch bude TB-1.

VO stožiare budú osadené v zelenom páse 0,5m od okraja chodníka miestnej komunikácie. 

Nové stožiare verejného osvetlenia a reflektory  budú napájané káblom CYKY-J 3x4 z novo-navrhnutého rozvádzača R-VO. Rozvádzač pre verejné osvetlenie sa zapojí z plánovaného elektromerového rozvádzača R-E. ( R-E rieši samostatná dokumentácia.
Nová časť VO bude ovládané spolu s jestvujúcim VO obce. 

Pri montáži je nutné dodržiavať farebné označenie káblov podľa STN EN 60446 a STN 34 7411.

Do spoločnej ryhy s káblami sa uloží aj drôt FeZn 10,  ktorým budú jednotlivé stožiare navzájom pospájané. 

4. NN Rozvod
V rámci revitalizácie parku sú navrhnuté aj napojenie na nasledovných zariadení. Príprava pre stánky, príprava pre pódium a príprava pre čerpadlo. Spomínané zariadenia budú napájané z novo-navrhnutého rozvádzača R-P ktorý sa napojí do plánovaného elektromerového rozvádzača. Pri spomínaných zariadeniach sa inštalujú zásuvkové rozvádzače v podzemných energetických stľpoch. Prepojenie rozvádzača R-P zo zásuvkovými rozvádzačmi previesť zemným káblom podľa výkresu EL-01
5. Uloženie káblov

Trasa káblového vedenia verejného osvetlenia a NN rozvodu bude vedené v blízkosti chodníku. Káble verejného osvetlenia budú uložené do spoločnej ryhy káblami nn rozvodu a sčasti káblami nn prípojok.

Káble vo voľnom teréne a v chodníku sa uložia do zemnej ryhy š.350 mm  x hl.800 mm do pieskového lôžka s tehlovým zákrytom naprieč  káblu (rez 1-1, 2-2).

Trasa v ryhe bude  označená červenou výstražnou fóliou.

Križovanie a súbehy s jestvujúcimi a navrhovanými  inžinierskymi sieťami previesť v zmysle STN 73 6005.

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie  jestvujúcich podzemných vedení (aj vedení, ktoré na výkrese nie  sú zakreslené).

5.
Záver

Elektroinštalačné práce musia byť vyhotovené odborníkmi  v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.

Všetky práce vyhotoviť v zmysle noriem STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN 13201-3, STN 34 7411, STN 73 6005 a STN k ním  prislúchajúcich pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov STN 34  3100 až STN 34 3104.

Pred uvedením vonkajšieho osvetlenia do prevádzky musí byť  vyhotovená odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle  vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

V Kolárove, 14.12.2021


Vypracoval: Alexander Leczkési

[image: image2.png]


[image: image2.png] s.r.o.                                                                                                   Technická správa

Sídlo: Novomeského 20, 946 03 Kolárovo

Kancelária: Obchodný rad 3829, 946 03 Kolárovo                           


