1
Tento materiál je nehmotným majetkom fy.eltecor, ktorá má výlučné a neobmedzené právo nakladať s ním. Obsah tohto materiálu je predmetom obchodného tajomstva spoločnosti. Materiál sa nesmie používať, rozmnožiť, požičať, zverejniť, odovzdať, jeho obsah prezradiť tretím osobám bez písomného súhlasu spoločnosti.


PROTOKOL č. ELT2021/173.2
o určení vonkajších vplyvov

v zmysle STN 33 2000-5-51:2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie komisie:


Predseda  
:      
Ing. Papp Zsolt


projektant stavebná časť

Členovia
:
Ferenczi Kornél


projektant – elektro časť

Alexander Leczkési   

Elektrotechnik - špecialista - projektant

	Investor:
	MESTO LEVICE

	Miesto stavby:
	LEVICE; KÚ LEVICE parc. čísla: 5933; 5934

	Názov:

Časť:
	REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU- LEVICE

SO-07 NN prípojka



Podklady použité na vypracovanie protokolu : 

PD -stavebná časť, STN 33 2000-5-51:2010, 

Popis objektu:

Predmetom projektu je riešenie nn prípojky v revitalizáciu hradného parku.
Zoznam vonkajších vplyvov v miestnosti: 

priestor okolo objektu
Kód
Vonkajší vplyv



Priestor

AA
Teplota okolia



AA7



AB
Atmosférické podmienky okolí

AB7



AC
Nadmorská výška


AC1


AD
Výskyt vody



AD2



AE
Výskyt cudzích pevných telies

AE3



AF
Výskyt korozívnych alebo 

znečisťujúcich látok


AF2



AG
Mechanické namáhanie - náraz

AG1



AH
Mechanické namáhanie - vibrácie
AH1



AK
Výskyt rastlinstva alebo plesní

AK2



AL
Výskyt živočíchov


AL2



AM
Elektromagnetické, elektrostatické 

alebo ionizujúce pôsobenia

AM1



AN
Slnečné žiarenie


AN1



AP
Seizmické účinky


AP1



AQ
Búrková činnosť


AQ2



AR
Pohyb vzduchu



AR2



AS
Vietor




AS2

BA
Schopnosť osôb


BA1



BB
Elektrický odpor ľudského tela



BC
Dotyk osôb s potenciálom zeme
BC3



BD
Podmienky evakuácie 

v prípade nebezpečenstva

BD1



BE
Povaha spracúvaných 

alebo skladovaných látok

BE1


CA 
Konštrukčné materiály


CA1



CB
Konštrukcia budovy


CB1



Zdôvodnenie :


Komisia rozhodovala na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení. V prípade zmien v stavebných konštrukcií, materiálov a účelu miestností treba tento protokol doplniť.


Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali len osoby tým poverené, znalé bezpečnostných predpisov. Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zb. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len pracovníci poučený, údržbárske práce môže vykonávať len pracovník elektrotechnik.

Elektroinštaláciu okolo umývadla, v sprchách a v umyvárniach urobiť v zmysle STN 33 2000-7-701, dodržať stanovené zóny. 


Elektrické rozvody uložené v horľavých látkach a na nich musí vyhovovať STN 33 2312.

V zmysle vyhlášky 508/2010 Zb. (3 prílohy 1, časť III. zariadenia uvedené v projektovej dokumentácii sú zaradené do skupiny B. 

Elektrické zariadenia musia byť označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310-1. 

V Kolárove 14.12.2021




     Ing. Papp Zsolt
/projektant stavebná časť/






-----------------------------------








       predseda komisie
1

