[image: image2.png]


Tento materiál je nehmotným majetkom fy. eltecor s.r.o., ktorá má výlučné a neobmedzené právo nakladať s ním. Obsah tohto materiálu je predmetom obchodného tajomstva spoločnosti. Materiál sa nesmie používať, rozmnožiť, požičať, zverejniť, odovzdať, jeho obsah prezradiť tretím osobám bez písomného súhlasu spoločnosti.


[image: image1.png]



	TECHNICKÁ  SPRÁVA



	Investor:
	MESTO LEVICE

	Miesto stavby:
	LEVICE; KÚ LEVICE parc. čísla: 5933; 5934

	Názov:

Časť:
	REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU- LEVICE

SO-07 Verejné osvetlenie a elektrická prípojka

Elektrická NN prípojka 

	Vypracoval:
	Alexander Leczkési, Kornél Ferenczi

	Zodpovedný projektant elektro:
	Alexander  Leczkési

	Číslo PD:
	2021/173.2

	Datum:
	07.2021

	Stupeň:
	RP




1. Úvod
Elektrická prípojka je vypracovaná podľa STN 33 2000 najmä STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-3, STN 33-2000-4-43, STN 33-4-473, STN 33 2130, STN 34 1050, STN 33 2310, STN 33 3320, STN 33 2000-5-54 a STN 33 0165 a ďalších príbuzných tu nemenovaných noriem.
2. Základné údaje
Vzhľadom na požiadavku objednávateľa o zabezpečenie elektrickej energie je navrhnuté riešenie elektrickej prípojky NN pre elektrické spotrebiče v tomto rozsahu:
Napäťová sústava
                                          3+N,PE,str., 50 Hz, 230V / TN-C
Ochrana živých častí STN 33 2000-4-41
Základná zábranmi a krytmi, izoláciou


Ochrana neživých častí STN 33 2000-4-41      samočinným odpojením od zdroja v sieti TN

Prostredie podľa STN 33 2000-5-51                 protokol č. ELT2021/173,2
Požadovaný odber pre VO



Pp=10kW 
Hodnota hlavného ističa pred elektromerom
16A/3f

Požadovaný odber pre stánky


Pp=40kW
Hodnota hlavného ističa pred elektromerom
63A/3f

Dovolený úbytok napätia                                  U=5% z Un

Dôležitosť dodávky el. energie                         stupeň III

Rozvádzač RE

Navrhovaný  rozvádzač pre meranie elektrickej energie na verejne prístupnom mieste podľa výkresu. Rozvádzač je nutné vybaviť univerzálnym zámkom. Ochrana pred úrazom el. prúdom je samočinným odpojením od zdroja v sústavách TN-C v zmysle STN 33 2000-441 čl. 413.1, 413.1.1.1, 413.1.3. Rozvodná sústava 3+PEN str. 50 Hz. 230/400V TN-C-S.
Technicko obchodná špecifikácia:
	Typ skrine:
	Plastová rozvodnica RE2..0/2.1 F403 W 63A/16A FO
	

	Vonkajšie rozmery (VxŠxH)
	500x400x250
	Mm

	Prívod:
	Zdola
	

	Vývod:
	Zdola
	

	Krytie:
	IP 43
	

	Krytie pri otvor. dvierkach:
	IP 20
	

	Rozvodná sústava:
	3 PEN str. 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
	

	Pracovné prostredie:
	viď protokol č. ELT2021/173,2
	

	Ochrana pred UEP:
	Samoč. odpojením od zdroja
	


 Obsah elektromerového rozvádzača:
· 1 ks hlavný istič trojfázový 63A/B
· 1 ks hlavný istič trojfázový 16A/B

· 1ks hlavý istič rozvádzača 80A/B

· 1 ks nulová prípojnica 

Všetky nemerané časti ER pred elektromerom budú plombovateľné. 
Ochrana pred nebezpečným dotykom

Ochrana živých častí STN 332000-4-41: základná – čl. 412.2 zábranami a krytmi, čl. 412 izoláciou,dopl. ochrana prúdovými chráničmi čl.412.5,ochrana neživých častí: STN 332000-4-41: čl. 413.1 – samočinným odpojením od zdroja v sieti TN.

Technické riešenie
Pre areál revitalizovaného parku sa urobí jedna nová elektrická prípojka pre napojenie rozvádzača verejného osvetlenia a rozvádzača pre predajných stánkov. Elektromerový rozvádzač je označený RE. Prípojka začne v existujúcej rozpojovacej istiacej skrine SR č. 041-750 a ukončí sa v rozvádzači RE. Prípojku vyhotoviť zemným káblom NAYY-J 4x70mm2 uložením v zemi. Dľžka kábla bude cca 55m.
Bezpečnosť práce

Bezpodmienečne treba dbať na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli robené len odborníkmi v zmysle vyhlášky UBP SR č. 508/2009 Z.z. Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem. Po ukončení elektroinštalácie, pred jej uvedením do používania, je nutné na nej urobiť východiskovú odbornú prehliadku a skúšky podľa vyhlášky UBP SR č. 508/2009 Z.z., STN 331500 a STN 332000-6. Na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, ako aj hladkého priebehu el. montážnych prác sa musia plniť ustanovenia STN 343100 odst. C., hl. IV, kde sú stanovené podmienky pre vykonávanie práce na elektrickom zariadení alebo v jeho blízkosti.
  








Vypracoval: Alexander Leczkési
[image: image2.png] s.r.o.                                                                                                                                    

Sídlo: Novomeského 20, 946 03 Kolárovo

Kancelária: Obchodný rad 3829, 946 03 Kolárovo                                                                                                           


