	[image: image2.wmf]
	J V S  v o d a p r o j e k t  s. r. o.

Vodohospodárske  stavby

SNP 26,  934 01 Levice

tel. 0905 575 607

[image: image1.wmf]vaskova.jaroslava@gmail.com
	Mesto Levice
Revitalizácia hradného parku                       v Leviciach
Vodovodná prípojka pre mobilné stánky
	List: 1


PAGE  
	[image: image1.wmf]
	J V S  v o d a p r o j e k t  s. r. o.

Vodohospodárske  stavby

SNP 26,  934 01 Levice

tel. 0905 575 607

[image: image2.wmf]vaskova.jaroslava@gmail.com
	Mesto Levice

Revitalizácia hradného parku                       v Leviciach
Vodovodná prípojka pre mobilné stánky
	List: 5



REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 
STAVBA:

              Revitalizácia hradného parku v Leviciach

OBJEKT:

                    Vodovodná prípojka pre mobilné stánky
MIESTO:

                    LEVICE parc. čísla: 5933; 5935/1
INVESTOR:

                     Mesto Levice
TECHNICKÁ SPRÁVA

VYPRACOVAL:

Ing. Jaroslava Vašková

DÁTUM:

12/2021
1. Identifikačné údaje 

Názov stavby: Revitalizácia hradného parku v Leviciach

Názov objektu: Vodovodná prípojka pre mobilné stánky

Investor: Mesto Levice
Miesto: Levice
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky

Druh stavby: nová

Stupeň dokumentácie: realizačná dokumentácia
Odvetvie: vodné hospodárstvo

Projektant: Ing. Jaroslava Vašková

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

2.1 Prehľad východiskových podkladov

· situácia architektonickej časti projektu

· projekt časti spevnených plôch
· podklady objednávateľa 
2.2 Stručný opis a zdôvodnenie stavby

        Predmetom projektu je vodohospodárska časť s prípojkou vody pre možnosť napojenia mobilných stánkov v hradnom parku v Leviciach.
       Zásobovanie pitnou vodou je navrhované vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu po vodomernú šachtu a areálovým rozvodom vody po vstup do druhej šachty so štyrmi plánovanými ventilmi- pre každý stánok samostatne.
        Riešený objekt areálového rozvodu tvorí vetva vodovodného potrubia HDPE 32x2,9 dĺžky 134,1 m, od vodomernej šachty na vodovodnej prípojke po vstup do ďalšej šachty so štyrmi ventilmi. Vodovodná prípojka z rovnakého potrubia HDPE d32 je vedená priamo od napojenia na verejný vodovod po vodomernú šachtu s vodomernou zostavou, dĺžka prípojky po šachtu je 1 m. 

2.3 Hydraulické výpočty

Potreba pitnej vody
Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14. novembra 2006:
špecifická potreba vody:

- potreba vody pre zamestnanca...................................60 l/zam/deň....4 zamestnanci
priemerná denná potreba vody:

Qp = 60 x 4 = 240 l/deň 

max. denná potreba vody:

Qd = kd x Qp = 2,0 x 240 = 480 l/deň 

max. hodinová potreba vody:

Qh = kh x Qd = 1,8 x 480/24= 36 l/hod = 0,01 l/s

priemerná ročná potreba vody:

Qr = Qp x 365 = 480 x 365 = 175 200 l/r = 175,200 m3/r

Dimenzovanie potrubia

Výpočtový prietok pre dimenzovanie vnútorného vodovodu pre pitnú vodu

Qd = ( q . √n

	výtoková armatúra
	DN
	q [ l.s-1]
	n

	zmiešav.umývadlová batéria
	15
	0,2
	7


Qd = 0,2. √4 = 0,4 l.s-1 ……navrhujem veľkosť prípojky 32 

Veľkosť prípojky je navrhovaná v zmysle STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov a podmienok dodávateľa pitnej vody na výpočtový prietok pitnej vody Qd = 0,4l/s……prípojka HDPE 32x2,9. 
Výpočtové hodnoty potreby pitnej vody sú pri predpokladanej prevádzke 3-5 podujatí trvajúcich jeden týždeň preexponované a môžeme uvažovať s reálnou potrebou pitnej vody rádovo menšou. V praxi budú prevádzkari potrebovať umyť si ruky niekoľkokrát do dňa v priebehu 20-40 dní do roka.
3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
B./ AREÁLOVÝ ROZVOD VODY, VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z navrhovanej vodovodnej prípojky napojenej na verejný vodovod na trávnatej ploche, neďaleko jestvujúceho hydrantu. Vo vzdialenosti 1 m od napojenia je navrhnutá vodomerná šachta s vodomernou zostavou. Od šachty pokračuje navrhovaný areálový rozvod vody po vstup do druhej šachty. Vodovodné potrubie bude vybudované z materiálu HDPE PE 100, SDR 11 PN16 d32x2,9 celkovej dĺžky od napojenia na vodovod po vstup do druhej šachty so štyrmi ventilmi 135,1 m. Pre možnosť vyhľadania potrubia v zemi bude inštalovaný na potrubí vyhľadávací vodič. 
Obidve šachty majú rovnaké rozmery a sú navrhnuté betónové prefabrikované s rozmermi 1400/1100/1800 mm. Vodomernú zostavu tvorí vodomer s vysielačom impulzov medzi uzatváracími armatúrami, poistný vypúšťací ventil, spätný ventil a príslušné vsuvky s nátrubkami a redukciami V druhej šachte je potrubie ukončené štyrmi samostatnými ventilmi pre napojenie stánkov. Šachta má predĺžené hrdlo s otvorom z bočnej strany nad terénom, kadiaľ môžu prevádzkovatelia priviesť hadice na napojenie vody.
       Potrubie bude vedené v nezámrznej hĺbke (min.krytie 1,2 m), v sklone podľa sklonu upraveného terénu, minimálny sklon je 0,3 %. V zemi bude uložené na pieskovom lôžku hrúbky 10 cm so zhutneným štrkopieskovým obsypom do výšky 0,2 m nad vrchol potrubia, zvyšná časť ryhy sa zasype po vrstvách hr.20 cm, s hutnením. V trase pod spevnenou plochou bude zásyp ryhy nad obsypom prevedený zhutnenou štrkodrvou až po podkladné vrstvy cesty.

4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

     Počas výstavby musia pracovníci dodávateľa dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti práce. Pri práci používať ochranné prostriedky podľa druhu vykonávaných prác. 

    Pri výstavbe a prevádzke je potrebné dodržať :

· zákon NR SR č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
· Vyhl. č. 147/2013 o bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach 
· nariadenie vlády SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
· nariadenie vlády SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
a ďalšie súvisiace zákony a vyhlášky.

5.Príprava na výstavbu

       Príprava na výstavbu spočíva v dôslednom vytýčení a rešpektovaní všetkých podzemných vedení na stavenisku. Nutné je dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a krížení podzemných vedení, uvedené v STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vzdialenosti pre súbeh a križovanie plynovodu s ostatnými vedeniami podľa TPP 906 01.

      Pred zahájením zemných prác musia byť siete vytýčené správcami vedení. Pri križovaní musí byť dodržaná minimálna predpísaná vzdialenosť podľa STN 73 6005 a TPP 906 01. 

Minimálne odstupové vzdialenosti vedení technického vybavenia podľa STN 73 6005/Z6

	druh vedenia
	vodovod 
	stoka

	
	križovanie
	súbeh
	križovanie
	súbeh

	plynovod do 0,005 MPa
	0,2 m
	0,5 m
	0,5 m
	1,0 m

	plynovod do 0,4 MPa
	0,2 m
	0,5 m
	0,5 m
	1,0 m

	stoka
	0,1 m
	0,6 m
	-
	-

	vodovod
	-
	-
	0,2 m
	0,6 m

	oznamovacie káble
	0,2 m
	0,4 m
	0,2 m
	0,5 m

	silové káble
	0,4 m
	0,4 m
	0,3 m
	0,5 m


Minimálne odstupové vzdialenosti podzemných vedení podľa TPP 906 01

	druh vedenia
	vodovod 
	kanalizácia PE

	
	križovanie
	súbeh
	križovanie
	súbeh

	plynovod do 0,005 MPa
	0,2 m
	0,4 m
	0,4 m1
	0,8 m

	plynovod do 0,4 MPa
	0,2 m
	0,5 m
	0,4 m1
	0,8 m


1) Poznámka: vzdialenosť medzi stokou a plynovým potrubím sa pri križovaní môže znížiť až na 0,15 m pri splnení nasledujúcich podmienok:
- spoj kanalizačného potrubia musí byť minimálne 3 m od miesta križovania

- na zabezpečenie stanovenej vzdialenosti medzi jednotlivými potrubiami sa musí použiť izolačná doska z extrudovaného polystyrénu s rozmermi 0,6 x 0,6 m

6. Stanovenie ochranných pásem
     Navrhnuté je ochranné pásmo vodovodného potrubia 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obe strany. 

v Leviciach: december 2021
                                                                                     vypracoval : Ing.Jaroslava Vašková 










Číslo dokumentácie: VS19/19

PAGE  
Číslo dokumentácie: VS19/21

_1265780200.dwg

